 Инструкция по ремонту

**54A-DB-000-DM-DEWJ-1FM MOD EM20/EM23**

кодировка клапана  🡪 54A-DB-000-DM-DEWJ-1FM MOD EM20/EM23

ремкомплект основного клапана 🡪 K-54001 MOD 446K

ремкомплект для пилотного клапана 🡪 DM-DEWJ-1FM MOD EM20/EM23

**ИНСТРУКЦИИ ПО РЕМОНТУ (КАЖДЫЙ ШАГ ДОЛЖЕН БЫТЬ ОБЯЗАТЕЛЬНО ВЫПОЛНЕН):**

|  |  |
| --- | --- |
| **C:\Users\julien.gregoire\Desktop\User Manual - Maintenance\54A-CC-DM-DEWJ-4FM\P4252298.JPG1.** | **ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЙ КЛАПАН В СБОРЕ****КОРПУС ОСНОВНОГО КЛАПАНА + ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ПИЛОТНЫЙ КЛАПАН, РАСПОЛОЖЕННЫЙ НАВЕРХУ КОРПУСА ОСНОВНОГО КЛАПАНА.** |
|  | **ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ПИЛОТНЫЙ КЛАПАН НЕ РЕМОНТОПРИГОДЕН И НЕ ДОЛЖЕН КОНТАКТИРОВАТЬ С** **WDP40, РАСТВОРИТЕЛЯМИ, КЕРОСИНОМ/СОЛЯРКОЙ, БЕНЗИНОМ И АГРЕССИВНЫМИ МАСЛАМИ** |
|  |
| C:\Users\julien.gregoire\Desktop\User Manual - Maintenance\54A-CC-DM-DEWJ-4FM\P4252302.JPG**2.** | **ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЙ КЛАПАН РАЗОБРАНОСНОВНОЙ КЛАПАН ТОЛЬКО – ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ПИЛОТНЫЙ КЛАПАН НЕ РЕМОНТОПРИГОДЕН (НЕ РАЗБИРАЙТЕ ЕГО)** |
|  | **ОТВИНТИТЕ БОЛТЫ С ТОРЦЕВОЙ ПЛАСТИНЫ. ВНУТРИ НАХОДИТСЯ ПРОКЛАДКА (НЕ ПОТЕРЯЙТЕ ПРОКЛАДКУ)****ПЛАВНО ИЗВЛЕКИТЕ ШПУЛЮ ИЗ КОРПУСА ЛЕГКИМИ НАЖИМАМИ ЧЕРЕЗ НИЖНИЕ КАНАЛЫ**  |
|  |
| **C:\Users\julien.gregoire\Desktop\User Manual - Maintenance\54A-CC-DM-DEWJ-4FM\P4252303.JPG3.** | **ОЧИСТИТЕ ШПУЛЮ ЧИСТОЙ СУХОЙ САЛФЕТКОЙ****ОЧИСТИТЕ ПРОКЛАДКУ ТЕМ ЖЕ СПОСОБОМ** |
|  | **НЕ ПРИМЕНЯЙТЕ НИКАКИХ ОЧИСТИТЕЛЕЙ** **НИ WDP40, НИ РАСТВОРИТЕЛИ, НИ КЕРОСИН/СОЛЯРКУ, НИ БЕНЗИН, НИ АГРЕССИВНЫЕ МАСЛА** |

|  |  |
| --- | --- |
| **C:\Users\julien.gregoire\Desktop\User Manual - Maintenance\54A-CC-DM-DEWJ-4FM\P4252311.JPGC:\Users\julien.gregoire\Desktop\User Manual - Maintenance\MV-B3A-AAAA-DM-DEWJ1JJ\P4252250.JPG4.** | **НАНЕСИТЕ СМАЗКУ НА ШПУЛЮ И ПРОКЛАДКУ. ИСПОЛЬЗУЙТЕ ТОЛЬКО СМАЗКУ DOW CORNING №4** **НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ КАКУЮ-ЛИБО ДРУГУЮ СМАЗКУ**  |
| **C:\Users\julien.gregoire\Desktop\User Manual - Maintenance\54A-CC-DM-DEWJ-4FM\P4252312.JPG** | **НЕ WDP40, НЕ РАСТВОРИТЕЛИ, НЕ КЕРОСИН/СОЛЯРКУ, НЕ БЕНЗИН, НЕ АГРЕССИВНЫЕ МАСЛА** |
|  |
| **C:\Users\julien.gregoire\Desktop\User Manual - Maintenance\54A-CC-DM-DEWJ-4FM\P4252306.JPG5.** | **ПЕРЕД ОБРАТНОЙ УСТАНОВКОЙ ШПУЛИ ВНУТРЬ КОРПУСА УБЕДИТЕСЬ, ЧТО ВНУТРИ ВСЕ ЧИСТО** **ЕСЛИ ПОТРЕБУЕТСЯ: ИСПОЛЬЗУЙТЕ СЖАТЫЙ ВОЗДУХ ДЛЯ УДАЛЕНИЯ ЗАГРЯЗНЕНИЙ ВНУТРИ И ВЫТРИТЕ КОРПУС ОСНОВНОГО КЛАПАНА ЧИСТОЙ СУХОЙ ВЕТОШЬЮ** |
|  | **НЕ WDP40, НЕ РАСТВОРИТЕЛИ, НЕ КЕРОСИН/СОЛЯРКУ, НЕ БЕНЗИН, НЕ АГРЕССИВНЫЕ МАСЛА И НИКАКУЮ ДРУГУЮ СМАЗКУ ВНУТРИ КОРПУСА**  |
|  |
| **C:\Users\julien.gregoire\Desktop\User Manual - Maintenance\54A-CC-DM-DEWJ-4FM\P4252313.JPG6.** | **АККУРАНТО ВСТАВЬТЕ СМАЗАННУЮ ШПУЛЮ ВНУТРЬ КОРПУСА** |
|  | **ВСТАВЬТЕ ПРОКЛАДКУ В ТОРЦЕВУЮ ПЛАСТИНУ, ПРИКРУТИТЕ КОНЦЕВУЮ ПЛАСТИНУ ШЕСТИГРАННЫМ КЛЮЧЕМ И ЗАФИКСИРУЙТЕ НИЖНЮЮ ПРОКЛАДКУ К КОРПУСУ СМАЗКОЙ.** |
|  |

**ВАЖНО:
ИСПОЛЬЗУЙТЕ ТОЛЬКО РЕМКОМПЛЕКТЫ И КОМПОНЕНТЫ С ВЫСОКОТЕМПЕРАТУРНОЙ МОДИФИКАЦИЕЙ**